## 说明
一吉瓦的稳定电力到底值多少钱 —— 配套工作簿
• 配合硬核投研所对 Meta 130 亿加元阿尔伯塔园区的拆解（bankable.show）。作者：David Zheng（P.Eng. 注册工程师），十多年首创能源技术商业化经验。
• 工作表 2（电力成本模型）：可编辑的模型。改动黄色单元格 —— 气价、造价、利用率、碳价条款 —— 看交付成本（加元/兆瓦时）如何变化。默认值即公开报道中的 Greenlight 结构。
• 工作表 3（交易解剖）：谁签了什么、谁承担哪种风险，以及审批与碳政策日历。每行均标注来源。
• 工作表 4（敏感性）：单因素扫描。最关键的两个 —— 造价（涡轮机短缺）与 TIER 基准线（碳成本悬崖）。
• 核心发现：在 4,935 加元/千瓦的造价下，资本回收约为燃料支出的 4 倍。这不是「便宜天然气」的故事，而是一个披着便宜天然气外衣的资本故事。AECO 的低气价是真的，但它是大项支出里最小的一项。
• 第二个发现：一台顶尖联合循环机组对着 0.37 吨/兆瓦时的基准线，几乎不用为碳付费。这是制度设计的结果，不是偶然。在工作表 4 里扫描基准线，看看悬崖在哪里。
• 仅供参考，全部基于公开数据；公开数据的技术经济分析通常有 ±30-50% 的误差带。46 亿加元是一期（932 兆瓦）的全包造价，而场址已批复 1,864 兆瓦，共用设施很可能按二期规模建设，因此单位造价略高于稳态水平。对外使用前需具备资质的审阅者签字。不构成投资建议；我们只评判交易结构与技术，从不荐股。

## 电力成本模型
电力成本模型 —— 交付成本（加元/兆瓦时），代工型联合循环结构
改动黄色单元格。默认值复现公开报道的 Greenlight 电厂（932 兆瓦联合循环，46 亿加元，2026-07-02 最终投资决定）。碳成本采用阿尔伯塔 TIER 机制：只对超出基准线的部分付费 —— 这就是默认碳成本近乎为零的原因。
输入项 | 数值 | 单位 | 来源／备注
电厂装机容量 | 932 | 兆瓦 | [S5][S7] Greenlight 一期；场址批复 1,864 兆瓦
全包造价 | 4935 | 加元/千瓦 | [S7][S9] 46 亿 ÷ 932 兆瓦 —— 注意一期口径
债务比例 | 0.6 | 0-1 | [S9] 资产层面约 60% 债务，对应长期照付协议
债务成本 | 0.055 | 0-1 /年 | 假设 —— 面向 AA- 级购电方的基建债务
股权成本 | 0.11 | 0-1 /年 | 假设 —— MSIP／Pembina／Kineticor 股权
资产寿命／摊销年限 | 30 | 年 | 假设 —— 联合循环账面寿命
利用率 | 0.85 | 0-1 | AI 园区接近基荷；无论是否发电，代工费照付
热耗率 | 6.75 | 吉焦/兆瓦时 | [S35] 现代高效联合循环（约 6.5-7）
天然气价格（AECO） | 1.915 | 加元/吉焦 | [S18] 2026-05-29；2026 年初区间 1.50-3.50 [S19]
固定运维费 | 35 | 加元/千瓦·年 | 假设 —— 联合循环固定运维
机组排放强度 | 0.35 | 吨CO2e/兆瓦时 | 顶尖联合循环 —— 恰好压在基准线之下
TIER 电力基准线 | 0.37 | 吨CO2e/兆瓦时 | [S40]「对标最优燃气」高性能基准
TIER 碳价 | 95 | 加元/吨 | [S32] 2025-05-12 冻结；2040 年才到 130 加元 [S33]
由负荷承担的输电费 | 100 | 百万加元/年 | [S3][S4][S13] Meta 支付约 1 亿加元/年及全额成本归属
输出项 | 数值 | 单位
加权平均资本成本 |  | /年
资本回收系数 |  | /年
年发电量 |  | 兆瓦时/年
燃料 |  | 加元/兆瓦时
资本回收 |  | 加元/兆瓦时
固定运维 |  | 加元/兆瓦时
碳成本（TIER，仅超基准部分） |  | 加元/兆瓦时
输电费 |  | 加元/兆瓦时
稳定电力交付成本 |  | 加元/兆瓦时
按此成本的年度电费 |  | 百万加元/年
燃料占交付成本比重 |  | 占比
资本占交付成本比重 |  | 占比
若基准线收紧到 0.30 的碳成本 |  | 加元/兆瓦时
看那两个占比单元格。默认参数下，燃料约占交付成本的 15%，而资本回收约占三分之二（约 64%）—— 资本约为燃料的 4 倍，人人都在引用的「AECO 便宜天然气」，在大项支出里反而最小。再看最后一行：今天碳成本为 0 加元/兆瓦时，因为顶尖联合循环恰好压在 0.37 基准线之下；但把基准线收紧到 0.30，4.75 加元/兆瓦时就会凭空出现。这就是那道悬崖 —— 而阿尔伯塔把碳价冻结在 95 加元/吨，联邦《清洁电力条例》又处于搁置状态，因此没有任何法定时间表强制这次收紧。校验锚点：热耗率取 6.75 吉焦/兆瓦时时，燃料为 12.9 加元/兆瓦时，处于节目引用的 13-15 加元/兆瓦时区间下沿 [S18][S19] —— 该区间隐含的是到厂气价而非 AECO 枢纽裸价。把热耗率提到 7.0 或加上运输费即可落入区间内。

## 交易解剖
交易解剖 —— 谁签了什么，谁承担哪种风险
组成部分 | 内容／结构 | 金额 | 时间 | 来源
Sturgeon 数据中心 | 1 吉瓦 AI 园区，约 27 万平方米，Meta 第 33 座、加拿大首座；闭式液冷＋干冷，运行零冷却水 | 130 亿加元以上（约 90 亿美元）＋ 6,000 万加元地方道路与供水 | 2026-07-08 动工；2028 下半年首次带载 | [S1][S2][S8]
Capital Power 供电协议 | 来自现有 Genesee 机组的 250 兆瓦容量与电量 —— 新建电厂投产前的过渡；保留 Genesee 的选择权 | 未披露 | 10 年以上；2028 下半年投用 | [S8]
Greenlight 电厂 | 新建 932 兆瓦联合循环；Meta 签长期代工（tolling）协议；资产层面约 60% 债务；约 1.5 亿立方英尺/日用气 | 46 亿加元（32 亿美元）；2026-07-02 最终投资决定 | 2030 下半年供电 | [S5][S6][S7][S16]
股权结构 | MSIP 47.5%／Pembina 47.5%／Kineticor 5%；Pembina 任建设与运营管理方（约 23 亿加元资本开支） | 如左 | 合资 2025-02-27 公布 | [S7][S35]
电网与输电 | 全程并网 —— 不是孤岛；富余电量可上网销售；升级费用全额成本归属 | Meta 支付约 1 亿加元/年；省府称居民账单输电部分下降约 6% | 全程 | [S3][S4][S13]
并网名额 | 占用 AESO 一期大负荷名额：1,200 兆瓦临时上限中的 970 兆瓦「GLDC 负荷」 | Kalina 将其 180 兆瓦名额以 1,800 万加元转手（约 10 万加元/兆瓦） | 2025 年中分配 | [S10][S11]
风险 —— 建设／超支 | 由业主方（MSIP／Pembina／Kineticor 股权）承担，而非购电方 | 股权承压 | 至 2030 下半年 | [S7][S9]
风险 —— 电量／照付 | 由 Meta 承担：无论是否发电，代工费照付（照付不议结构） | Meta 支付代工费 | 协议期内 | [S7][S16]
风险 —— 燃料与碳成本传导 | 条款未披露。代工方通常将燃料成本传导给购电方；TIER 义务落在发电方 | 未量化 | 协议期内 | [S8] 待核实
风险 —— 锚定租户退出 | Capital Power 自身风险因素中明确列出「Meta 完成数据中心」这一风险 | 932 兆瓦电厂仅一个锚定客户 | 2030 年及以后 | [S8]
碳政策缓和 | 加拿大—阿尔伯塔谅解备忘录（2025-11-27）在省内暂停联邦《清洁电力条例》；执行协议（2026-05-15）在上诉法院审理期间将其「搁置」。同一份备忘录要求阿尔伯塔在 2026-07-01 前出台数据中心政策框架 | TIER 冻结在 95 加元/吨；2040 年才到 130 加元 | 备忘录 11-27 → 8 号法案 12-11 → 执行协议 05-15 → AUC 06-25 → FID 07-02 → Meta 07-08 | [S32][S33][S39]
审批 | AUC 第 30261 号程序，决定 30261-D02-2026 批复电厂；Gibbons 附近 98 公顷；批复 1,864 兆瓦，一期恰好一半；「碳捕集选择权」属营销表述，不在 FID 范围内 | — | 2026-06-25 签发 | [S34][S35]

## 敏感性
敏感性 —— 哪个杠杆真正影响交付成本
每一行都在把某一个输入切换到低值与高值后，重新计算完整的交付成本。跨度即该杠杆的影响力。默认参数下的排序是：利用率（约 40 加元）＞造价（约 35 加元）＞气价（约 13 加元）＞输电费（约 12 加元）＞TIER 基准线（约 5 加元）＞碳价（0 加元）。有两点值得盯住。（1）造价的影响力接近气价的 3 倍 —— 涡轮机短缺对 AI 电力成本的推动，比人人称道的阿尔伯塔廉价天然气更大。（2）碳价那一行纹丝不动。把 TIER 从 95 加元/吨提到 170 加元/吨，交付成本变化为零 —— 因为压在基准线之下的机组，应税排放量本就是零，在基准线移动之前，碳价高低毫无意义。公众争论的是碳价；真正咬人的，是那个没人争论的基准线。
杠杆（低 → 高） | 低值 | 默认 | 高值 | 单位
天然气价格（AECO） (1.5 → 3.5 C$/GJ) |  |  |  | 加元/兆瓦时
全包造价 (3000 → 6000 C$/kW) |  |  |  | 加元/兆瓦时
利用率 (0.6 → 0.95 0-1) |  |  |  | 加元/兆瓦时
TIER 基准线 (0.3 → 0.4 t/MWh) |  |  |  | 加元/兆瓦时
TIER 碳价 (95 → 170 C$/t) |  |  |  | 加元/兆瓦时
输电费 (60 → 140 C$M/yr) |  |  |  | 加元/兆瓦时

## 来源
来源 —— PA01（编号对应 research/PA01-meta-alberta-PRO.md）
S1 | Meta Newsroom — 'Breaking Ground on Meta's First Data Center in Canada' (2026-07)
S2 | Meta Data Centers — 'Hello, Sturgeon County!' (2026-07)
S3 | CBC Edmonton — 'Meta building its first Canadian data centre northeast of Edmonton' (2026-07-08)
S4 | Global News — 'Meta to build $13 billion data centre in Alberta, largest outside the U.S.' (2026-07-08)
S5 | Calgary Herald (Varcoe) — 'Meta unveils massive $13B, gigawatt-scale development' (2026-07-08)
S6 | Edmonton Journal — '$13-billion Meta mega data centre for Sturgeon County a game changer' (2026-07-09)
S7 | Morgan Stanley IM — 'MSIP Announces Investment in Greenlight Electricity Centre' (2026-07-02)
S8 | Capital Power — news release + 'Powering What's Next' blog; Polaris @ Genesee page (2026-07-08)
S9 | Power Technology — 'Pembina and partners move forward with $3.2bn Greenlight'
S10 | AESO — 'Interim Approach to Large Load Connections' (2025-06-04: 1,200 MW cap; 29 projects / 16+ GW)
S11 | CBC Calgary — electricity-allotment 'gold rush' (42 projects / 21.1 GW; Kalina 180 MW -> C$18M)
S12 | Alberta.ca — Bill 8 / Utilities Statutes Amendment Act (assent 2025-12-11); BLG — levy 2%/1%/0%
S13 | Reynar IT — 'Alberta's 1,200 MW problem' (GLDC 970 MW + Keephills 230 MW)
S14 | Globe and Mail — Meta Alberta coverage (3/4-of-Edmonton; 'renewable energy elsewhere'); TechTimes REC explainer
S15 | Pembina Institute — 'Alberta's decision to power new data centre with gas will drive up consumer costs' (2026-07)
S16 | DCD — Entergy 2.26 GW approval (2025-08); Louisiana Illuminator — fast-track, Meta pays 100%
S17 | ZH coverage set — Sina Finance et al. (grid ~60% gas; carbon intensity ~5x national; 150 MMcf/d)
S18 | DNE Resources — Alberta Energy Market Update June 2026 (AECO C$1.915/GJ at 2026-05-29)
S19 | GetEnergy — Alberta gas pricing explainer (AECO early-2026 range C$1.50-3.50/GJ) [range only]
S20 | Union of Concerned Scientists — Entergy/Meta ratepayer critique; bills +11% YoY (2025-08)
S23 | Bloomberg / WIRED — Meta-funded Entergy plants; Williams x3 Ohio behind-the-meter; permitted-emissions analysis
S24 | Tom's Hardware — Tesla Megapack for AI data centres (90% swings at up to 30 Hz)
S25 | SemiAnalysis — 'AI Training Load Fluctuations at Gigawatt-scale' (pytorch_no_powerplant_blowup; Colossus Megapacks)
S26 | AESO — 'Guide to AESO Connection Requirements for Transmission-Connected Data Centres' (2026-06-12)
S27 | arXiv 2606.21833 — ramp management for transmission-connected AI data centres (300 MW/30 min = 10 MW/min)
S32 | ICAP — 'Alberta cancels scheduled price increase under TIER Regulation' (2025-05-12: frozen at C$95/t)
S33 | Clear Blue Markets — Alberta MOU / TIER / federal benchmark review (Minimum Effective Credit Price C$130 by 2040)
S34 | AUC — Greenlight Electricity Centre, Proceeding 30261, Decision 30261-D02-2026 (2026-06-25); CBC (1,864 MW; 98 ha near Gibbons)
S35 | Kineticor Greenlight project page ('1,864 MW... carbon capture optionality'); Pembina Greenlight partnership page + 2025-02-27 JV announcement
S36 | Meta Sustainability — Energy page (matching = adding new wind/solar to local grids; 100% matched since 2020)
S37 | TD Economics — 'Bridging Alberta's AI Data Center Power Gap: A Case for Renewables' (2026-06)
S39 | PM of Canada — Canada-Alberta MOU (2025-11-27) + Implementation Agreement (2026-05-15, ss.2.1.1/2.1.2); Clean Energy Canada response
S40 | Alberta MSA / Smart Prosperity — TIER electricity High Performance Benchmark 0.37 t CO2e/MWh ('good-as-best-gas')